Technické standardy zařízení VO

Technické standardy stanovují základní podmínky použití svítidel pro renovaci, rekonstrukci a výstavbu veřejného osvětlení.

Jsou závazné pro projektanty, investory a zhotovitele – jak navrhnout a realizovat veř. osvětlení.

Platnost a závaznost těchto technických standardů na území obce je dána usnesením Rady obce č. …ze dne …….

Svítidla

Svítidla použitá pro modernizaci musí splňovat tyto požadavky na provedení a tech. vlastnosti:

- Náhradní teplota chromatičnosti vyzařovaného světla 2700K, u přechodových svítidel 4000K

- Životnost svítidla garantovaná výrobcem min. 100 000 hodin svícení

- Těleso svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku

- Optický kryt svítidla vyroben z rovného tvrzeného skla, které zabraňuje vyzařování světla do horního poloprostoru

- Odolnost optického krytu svítidla je min. IK09

- Krytí optické a elektrické části je min. IP66

- Třída ochrany I

- Možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu -15° až +15°

- Svítidlo lze otevřít bez použití nářadí

- Jednotný design svítidla pro všechny výkonové varianty

- Svítidlo je vybaveno programovatelným napáječem s funkcí konstantního světelného toku svítidla (CLO)

- Svítidlo je vybaveno regulací intenzity světelného toku a příkonu v několika časových intervalech během noci

- Možnost osazení svítidla konektorem Zhaga, připojeným k napájecímu zdroji a opatřeným krytkou v provedení IP66/IK09, umožňující komunikaci s předřadníkem přes protokol ve standardu D4i

- Možnost změny výkonu i programu bez nutnosti demontovat svítidlo

- Svítidlo je vybaveno průchodkou či jiným prvkem pro vyrovnání tlaku vnitřního prostředí

- Možnost použití systému backlight – osazení na LED čipech (výhradně uvnitř svítidla)

- LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů

- Optická a elektrická část svítidla jsou od sebe odděleny

- Svítidlo je vybaveno odpojovačem, který při otevření krytu odpojí svítidlo od elektrické sítě

- Každý LED čip vybaven optickým systémem, lze osadit více druhů optik

- Elektronika předřadníku musí obsahovat ochranu proti přetížení, proti zkratu, proti přepětí (min. 10kV)

-       Svítidlo splňuje certifikaci CE, ENEC, ENEC +

-	Svítidlo vyhovuje na vibrační test dle EN 60068-2-6

-	Svítidlo musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Požadovaný tvar svítidla

Rozvaděče

- Rozvaděčová skříň plastová v 3D provedení zajišťujícím vyšší tuhost a odolnost proti mech. poškození

- RVO  včetně podstavce k zakopání

- Skříň dělená (samostatná elektroměrová a jističová část)

- Jističová část skříně uzamykatelná klíčem FAB

- Ovládání (zapínání a vypínání) astrohodinami i fotočidlem

Podmínky a požadavky jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna maximální efektivita použitého zařízení, jeho energetická účinnost a kompatibilita pro možnost další postupné modernizace soustavy VO při současném zachování jednotného designu.

Zařízení je navrženo tak, aby byly minimalizovány náklady na následný provoz a údržbu osvětlovací soustavy.